## bilan froid
BILAN FRIGORIFIQUE SIMPLIFIE (1)
COORDONNEES CLIENT
Client :
téléphone :
date :
CHARGES THERMIQUES |  |  | Paramètres | Coéf. | puissance W
VITRAGES | à l'ombre | m2 |  | 50 | 0
| ensoleillés sans stores ext. simple vitrage | m2 |  | 220 | 0
| ensoleillés sans stores ext. double vitrage | m2 |  | 200 | 0
| ensoleillés avec stores intér.simple vitrage | m2 |  | 130 | 0
| ensoleillés avec stores intér.double vitrage | m2 |  | 120 | 0
| ensoleillés avec stores ext. simple vitrage | m2 |  | 90 | 0
| ensoleillés avec stores ext. double vitrage | m2 |  | 80 | 0
| vitrage horizontal | m2 |  | 475 | 0
MURS EXTERIEURS
| ensoleillés, isolés | m2 |  | 9 | 0
| ensoleillés, non isolés | m2 |  | 23 | 0
| non ensoleillés, isolés | m2 |  | 7 | 0
| non ensoleillés, non isolés | m2 |  | 12 | 0
CLOISON (2)
| Bois, placo ou brique | m2 |  | 10 | 0
PLAFOND OU TOIT (2) | sous terrasse | m2 |  | 48 | 0
| sous grenier | m2 |  | 34 | 0
| sous grenier isolé | m2 |  | 17 | 0
| sous locaux | m2 |  | 14 | 0
PLANCHER (2)
| isolé | m2 |  | 7 | 0
| non isolé | m2 |  | 10 | 0
AIR
| Renouvellement d'air (indiquer le volume de la pièce) | m3/h |  | 4.5 | 0
NBRE D'OCCUPANTS
| activité modérée | pers. |  | 120 | 0
| activité intense | pers. |  | 250 | 0
ELECTRIQUE
| appareils électriques en fonctionnement | w |  | 1 | 0
ECLAIRAGE
| incandescent | w |  | 0.8 | 0
| fluorescent | w |  | 0.5 | 0
PUISSANCE FRIGORIFIQUE A INSTALLER EN W |  |  |  |  | 0
(1) Ce bilan est basé sur des conditions de température correspondant à un rafraîssement de 7°C à 8°C par rapport à la température extérieure.
Ce bilan est fourni à titre indicatif, les résultats n'engagent nullement la responsabilité de la société Climshop.
(2) A ne pas prendre en compte si des parois sont contigûes à des espaces climatisés,
Source : climshop.com

## Bilan chaud
BILAN CALORIFIQUE SIMPLIFIE (1)
COORDONNEES CLIENT
Client :
téléphone :
date :
CHARGES THERMIQUES |  |  | Paramètres | Coéf. | puissance W
VITRAGES
| FENETRES simple vitrage | m2 |  | 168 | 0
| FENETRES double vitrage | m2 |  | 135 | 0
| FENETRES double fenêtre | m2 |  | 93 | 0
| PORTES FENETRES simple vitrage | m2 |  | 168 | 0
| PORTES FENETRES double vitrage | m2 |  | 111 | 0
| PORTES FENETRES dounle fenêtre | m2 |  | 90 | 0
PAROIS EXTERIEURES (b)
| MURS isolé | m2 |  | 18 | 0
| MURS non isolé | m2 |  | 49 | 0
| PLAFOND isolé | m2 |  | 22 | 0
| PLAFOND non isolé | m2 |  | 75 | 0
| PLANCHER isolé | m2 |  | 32 | 0
| PLANCHER non isolé | m2 |  | 43 | 0
RENOUVELLEMENT D'AIR
| 30 m3h par personne (2 personnes = 60m3h) | m3h |  | 10 | 0
PUISSANCE CALORIFIQUE A INSTALLER |  |  |  |  | 0
(1) Ce bilan est basé basé sur une différence de température de 27°C entre l'intérieur et l'extérieur.
Ce bilan est fourni à titre indicatif, les résultats n'engagent nullement la responsabilité de la société Climshop.
(2) A ne pas prendre en compte si des parois sont contigûes à des espaces chauffés.
Ce bilan est fourni à titre indicatif, les résultats n'engagent nullement la responsabilité de la société Climshop.
Source : climshop.com